# Delta DT 6012

Герметизированные VRLA свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DT специально разработаны для эксплуатации в слаботочных системах. Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы DELTA серии DT обладают великолепным соотношением цены и качества, что обуславливает повсеместное использование серии в охранно-пожарных и иных системах безопасности. Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в системах контроля и управления доступом.

## Конструкция батареи

| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

## Технические характеристики

Номинальное напряжение    6В

Число элементов  3

Срок службы 5 лет

Номинальная емкость (25ºС)

20 часовой заряд (0.60 А; 1.75 В/эл)  1.2Ач

10 часовой заряд (0.115 А; 1.75 В/эл)  1.15Ач

5часовой заряд (0.22 А; 1.70 В/эл)  1.1Ач

Самозаряд 3% емкости в месяц при 25ºС

Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи 25ºС  47 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд-15÷50

Заряд-10÷50

Хранение-20÷50

Макс. разрядный ток (25°С)

Циклический режим (2.4÷2.5 В/эл)

Макс.зарядный ток 0.36 А

Температурная компенсация 15 мВ/°С

Буферный режим (2.27÷2.3 В/Эл

Температурная компенсация9.9 мВ/°С

## Cферы применения

- Системы безопасности

- Электронные кассовые аппараты

- Электронное тестовое оборудование

- Системы аварийного освещения

- Геофизическое и геодезическое оборудование

## Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;

- Нет ограничений на воздушные перевозки;

- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;

- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;

- Необслуживаемые. Не требует долива воды;

- Высокая плотность энергии;

- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,
не поддерживающего горение.

## Габариты (±1мм)

Длина, мм		97

Ширина, мм		24

Высота, мм		52

Полная высота, мм		58

Вес (±3%), кг		0.29

| ## Корпус B | ## Тип клемм нож F1 |
| --- | --- |

| ## Разряд постоянным током, А (при 25°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.60V | 5.41 | 3.61 | 2.64 | 1.52 | 0.90 | 0.33 | 0.22 | 0.13 | 0.07 |
| 1.65V | 4.95 | 3.40 | 2.55 | 1.50 | 0.89 | 0.33 | 0.22 | 0.12 | 0.07 |
| 1.70V | 4.68 | 3.27 | 2.50 | 1.49 | 0.89 | 0.33 | 0.22 | 0.12 | 0.07 |
| 1.75V | 4.23 | 3.03 | 2.37 | 1.46 | 0.87 | 0.32 | 0.22 | 0.12 | 0.06 |
| 1.80V | 3.78 | 2.78 | 2.23 | 1.43 | 0.86 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | 0.06 |

| ## Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.60V | 7.63 | 5.08 | 3.74 | 2.25 | 1.43 | 0.62 | 0.36 | 0.23 | 0.13 |
| 1.65V | 7.37 | 4.96 | 3.69 | 2.19 | 1.42 | 0.60 | 0.36 | 0.23 | 0.12 |
| 1.70V | 6.94 | 4.83 | 3.65 | 2.06 | 1.39 | 0.57 | 0.35 | 0.22 | 0.12 |
| 1.75V | 6.48 | 4.70 | 3.62 | 1.99 | 1.37 | 0.56 | 0.35 | 0.22 | 0.12 |
| 1.80V | 6.38 | 4.44 | 3.36 | 1.90 | 1.29 | 0.54 | 0.34 | 0.20 | 0.11 |

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.